BOLETIM DE MEDIÇÃO                                  N0 61148

| DADOS DO ESTABELECIMENTO |
| --- |
| RAZÃO SOCIAL: ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA |
| LOGRADOURO: ESTRADA JOÃO BATISTA CAFFARA CAMPOS, 1.460 |
| BAIRRO: PORTO DAS CAIXAS | DISTRITO/RA: RJ |
| MUNICÍPIO: ITABORAÍ | CEP: 24.800-000 |
| TELEFONE: (21) 2736-5741 | CNPJ/CPF: 55.333.769/0016-08 |

| DADOS DA AMOSTRA |
| --- |
| ORIGEM DA AMOSTRA: ÁGUA TRATADA |
| PONTO DE COLETA: CAIXA D’ ÁGUA PÓS FILTRO |
| COLETOR: ORLANDO SIRENO | VOLUME: 2100 mL |
| HORA DA COLETA: 15:45 | DATA DA COLETA: 27.04.12 |
| HORA DE ENTRADA DO LABORATÓRIO: 18:00 | DATA DE ENTRADA NO LABORATÓRIO: 27.04.12 |

| RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA |
| --- |
| Análises Microbiológicas |
| Parâmetros | Unidade | Resultado(s)1 | VMP 2-3 | LQ |
| Coliformes Totais | NMP/100 mL | < 1 | Ausência | 1 |
| Escherichia coli | NMP/100 mL | < 1 | Ausência | 1 |
| Bactérias Heterotróficas | UFC/mL | 110 | 500 | 1 |
| Análises Físico-químicas |
| Parâmetros | Unidade | Resultado(s)1 | VMP 2-3 | LQ |
| pH | - | 7,2 | 6,0 a 9,5 | - |
| Alcalinidade Total | mg/L | 12 | - | 0,1 |
| Cloretos | mg/L | 2,86 | 250 | 0,1 |
| Cloro Livre | mg/L | < 0,01* | 0,2 a 5,0 | 0,01 |
| Condutividade Elétrica in situ | μS/cm | 44 | - | 0,01 |
| Dureza Total | mg/L | 8 | 500 | 0,1 |
| Ferro Total | mg/L | 1,14 | 0,3 | 0,047 |
| Fluoreto | mg/L | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Manganês | mg/L | < 0,013 | 0,1 | 0,013 |
| N-Nitrito | mg/L | < 0,01 | 1 | 0,01 |
| Sulfato | mg/L | 3,10 | 250 | 1 |
| Turbidez | NTU | 5,6 | 5 | 0,01 |
| Sólidos Totais Dissolvidos | mg/L | 29,90 | 1000 | 1 |
| Surfactantes | mg/L | 0,01 | 0,5 | 0,01 |
| Oxigênio Consumido | mg/L | 2,90 | - | 0,1 |
| N-amoniacal | mg/L | 0,16 | 1,5 | 0,01 |

MÉTODOS DE ANÁLISE ADOTADOS

Análises Microbiológicas: Coliformes Totais: SMEWW 9221 – Multiple-tube Fermentation Technique for Members of the Coliform group; Escherichia coli: SMEWW 9221 Bactérias Heterotróficas: SMEWW 9215 C – Spread Plate Method. Análises Físico-químicas: pH: SMEWW 4500 H B - Eletrometric Method; Alcalinidade: SMEWW 2320 B. Titration Method; Cloretos: SMEWW 4500-Cl- B - Argentometric Method; Cloro: SMEWW 4500-Cl G - DPD Colorimetric Method; Condutividade: SMEWW 2510 B - Laboratory Method; Dureza Total: SMEWW 2340 C. EDTA Titrimetric Method; Ferro: USEPA 3050B - Acid Digestion of Sediments, Sludgs, and Soils e SMEWW 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method; Fluoretos: SMEWW 4500-F D. SPANDS Method; Manganês: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method; Nitritos: SMEWW 4500 NO2- E - Colorimetric Method; Sulfatos: SMEWW 4500 SO4-2 E - Turbidimetric Method; Turbidez: SMEWW 2130 B. Nephelometric Method; Sólidos: SMEWW 2540 – Solids; Surfactantes: SMEWW 5540-C Surfactants - Anionic Surfactants as MBAS; Oxigênio Consumido: SMEWW 4500-O B. IodometricMethod; Nitrogênio Amoniacal: SMEWW 4500 NH3- F - Phenate Method.

REFERÊNCIAS

1- Oficiais: Portaria n0 2914 ANVISA do Ministério da Saúde de 12 de dezembro de 2011. Padrão de potabilidade da água destinada ao consumo humano. 2- Metodologia analítica: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 20th Edition – American Public Health Association – APHA. 3- Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Métodos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes. II Métodos Físicos e Químicos, 1981.

OBSERVAÇÕES

LEGENDA: 1-Resultados referentes às amostras analisadas 2-Limites da Portaria MS 2914 ANVISA/MS 3-VMP: Valor máximo permitido LQ- Limite de quantificação NMP – Número Mais Provável UFC-Unidades Formadoras de Colônias NTU – Unidade de turbidez Nota 1: O(s) resultado(s) acima se restringe (m) tão somente a(s) amostra(s) analisada(s). Nota 2: Este laudo só deve ser reproduzido por completo. Nota 3: A coleta das amostras segue os procedimentos descritos no POP COL – 001. Nota 4: Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante. Nota 5 :* Observamos que a análise de cloro da água oriunda do sistema de filtração, encontra-se com concentrações abaixo dos valores de referência, segundo a Portaria MS nº 2914 ANVISA. Informamos que tais concentrações são normais devido aos componentes filtrantes do sistema.

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS

A amostra analisada não atende aos limites estabelecidos pela Portaria MS n.0 2914 ANVISA/MS. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2012. __________________________ Dr. Ronaldo Leão Responsável Técnico CRBio-02339/85